Российская Федерация

Администрация Трегубовского сельского поселения

Чудовского района Новгородской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16.07.2012    № 52

д.Трегубово

Об утверждении  Схемы

теплоснабжения населен-

ных пунктов Трегубовского

сельского  поселения

до  2027 года

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года               № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить прилагаемую Схему теплоснабжения  населенных пунктов Трегубовского  сельского поселения до 2027 года.

- Разместить постановление на официальном сайте Администрации Трегубовского  сельского поселения в сети Интернет.

- Глава администрации                                 С.Б.Алексеев

- Утверждена

постановлением  Администрации

Трегубовского сельского поселения

от 16.07.2012        №  52

- СХЕМА

теплоснабжения  населенных пунктов  Трегубовского сельского  поселения до 2027  года

- Введение

Основой  для разработки  и реализации  схемы теплоснабжения населенных пунктов Трегубовского сельского поселения  до 20  года  является  Федеральный закон  от 27 июля 2010 г № 190-ФЗ « О теплоснабжении»( статья 23.Организация  развития  систем  теплоснабжения поселений, городских округов), регулирующий  всю систему  взаимоотношений  в теплоснабжении  и направленный на обеспечение устойчивого и надежного снабжения  тепловой энергией  потребителей. Данная схема  является  предпроектным документом, в котором обосновывается  экономическая целесообразность и  хозяйственная необходимость  проектирования и строительства  новых, реконструкции существующих на территории Трегубовского сельского поселения котельных и тепловых сетей.

Технической  базой разработки схемы являются:

- генеральный план развития Трегубовского сельского поселения до года;

- эксплуатационная  документация (расчетные  температурные графики , данным по присоединенным нагрузкам, их видам и т.п.);

- документы по  хозяйственной и финансовой деятельности ( действующие нормы и нормативы, тарифы и их составляющие, договоры на поставку топливно- энергетических ресурсов( далее- ТЭР)и на пользование тепловой энергией , водой, данные по потерям );

- статистическая отчетность организации о выработке и отпуске  тепловой	 энергии  и использовании  тепловой энергии  и использовании  ТЭР в натуральном  и стоимостном выражении.

1.Характеристика  системы теплоснабжения

населенных пунктов Трегубовского сельского поселения

Отпуск тепловой энергии  в сетевой воде потребителям Трегубовского сельского поселения  на нужды отопления и горячего водоснабжения  жилых, административных, культурно- бытовых  зданий осуществляется  ООО « МП ЖКХ Новжилкоммнсервис»-Чудовский межрайонный филиал.

Отпуск тепла производится от 2 источников теплоты:

- котельная №  4 д. Трегубово( температурный  график – 95/70 град.С, система теплоснабжения- двухтрубная , закрытая, подпитка- собственная,год постройки-1990;

- котельная  № 15 д.Селище ( температурный график 95/70 град.С,система двухтрубная, закрытая, подпитка- собственная,год постройки-1966.

Системы отопления  жилых и общественных зданий  проектируются и эксплуатируются исходя из внутреннего  расчетного температурного  графика 95/70 град.С

От котельных  4 и 15 отопливаются  многоквартирные жилые дома в д.Трегубово и д.Селищи. В индивидуальном жилом секторе  отопление в основном печное, за исключением   домов, расположенных в  газифицированных населенных пунктах: д.Трегубово и д.Спасская Полисть, где более  70 процентов  индивидуальных домов  оборудованы  газовыми двухконтурными котлами. В ближайшей перспективе  планируется   газифицировать  дополнительно 2 населенных пункта: Вергежа и Кипрово.

Котельные не автоматизированные.

Общая протяженность сетей в двухтрубном исчислении  составляет 1,36 км, из них:

- надземных- 0,46 км;

- подземных-0,90 км.

Износ сетей   по  обеим котельным составляет 100 процентов.

Все магистральные  трубопроводы  сетевой воды от указанных источников теплоты эксплуатируются ООО « МП  ЖКХ Новжилкоммунсервис»-Чудовский межрайонный филиал.

2.Расчетная тепловая нагрузка системы  теплоснабжения  населенных пунктов Трегубовского сельского поселения

| Наименование котельной | Вид топлива | Установленная мощность,Гкал/ч | Подключенная мощность,Гкал/ч | Потери по горячей воде,Гкал | Потери по тепловой энергии,Гкал | Загруженность котельной,% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная № 4 | Газ | 4,3 | 1,39 | 74,38 | 254,98 | 32 |
| Котельная № 15 | Уголь/дрова | 1,9 | 0,41 | - | 231,92 | 22 |
| Итого |  | 6,2 | 1,8 | 74,38 | 486,9 | 29 |

3.Площадь  существующих строительных фондов и приросты строительных фондов  с разделением объектов нового строительства  на многоквартирные  жилые дома, индивидуальный жилищный фонд и общественные здания

3.1.Существующий

| № п/п | Наименование | Ед.изм | В целом по поселению |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Общая площадь многоквартирных домов | м2 | 10904 |
| 2. | Количество квартир | Ед. | 215 |
| 3. | Характеристика жилого фонда по износу |  |  |
|  | - в том числе с износом от 0 до 30% | М2 | 8702,6 |
|  | - от 30 до 60% | М2 | 2201,4 |
| 4. | Характеристика многоквартирных домов |  | 11349 |
|  | Кирпичные | М2 | 308 |
|  | Блочные, панельные | М2 | 10560 |
|  | деревянные | М2 | 481 |
| 5. | Индивидуальный жилой фонд | М2 | 66850 |
| 6. | Обеспеченность жилого фонда инженерным оборудованием |  |  |
|  | Водопроводом | М2 | 10596 |
|  | Канализацией | М2 | 10596 |
|  | Газом | М2 | 10596 |
|  | Теплоснабжением | М2 | 10904 |
|  | Горячим водоснабжением | М2 | 4429 |
| 7. | Численность населения, проживающего в многоквартирных домах и частном секторе | Чел. | 1350 |
| 8. | Количество жилой площади, приходящейся на 1 человека | М2 | 57,9 |

- 3.2.Перспективный

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Всего по поселению |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Существующий жилой фонд на 01.01.2012 | М2 | 78199 |
| 2. | Снос жилого фонда с износом более 60% | М2 | 0 |
| 3. | Объемы нового строительства |  |  |
|  | - многоэтажный | М2 | 0 |
|  | -малоэтажный индивидуальный | М2 | 133200 |
| 6. | Жилой фонд на расчетный срок | М2 | 211399 |
| 7. | Население на расчетный срок | Чел. | 2400 |
| 8. | Средняя обеспеченность жилым фондом | М2 | 88 |

Увеличение  площадей на территории Трегубовского сельского поселения планируется за счет  индивидуального жилищного строительства. Строительства  многоквартирных жилых домов  в ближайшей перспективе не планируется.	Из

Увеличение

4.Перспективные балансы  располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей

| Наименование источника тепловнсбжения | Наименование основного оборудования котельной | Среднее число потребителей-зданий, ед. | Себестоимость 1 Гкал, руб.без НДС | Экономически обоснованный тариф, руб.,без НДС | Тариф для населения, руб., без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная № 4 | Факел-Г – 4 штуки | 13 | 1822,36 | 1341,97 | 1150 |
| Котельная № 15 | Луга, КВ-Р-0,8-95 | 9 | 3984,33 | 3554,7 | 1150 |
| Итого |  | 22 | Х | Х | Х |

5.Перспективные балансы тепловой мощности( Гкал./час) и тепловой нагрузки

| Наименование источника теплоснабжения | Располагаемая тепловая мощность | Присоединенная тепловая нагрузка ( с учетом тепловых потерь в сетях) | Дефициты( резервы) тепловой мощности источников тепла |
| --- | --- | --- | --- |
| Котельная № 4 | 4,3 | 1,39 | +2,91 |
| Котельная № 15 | 1,9 | 0,41 | +1,49 |
| Итого | 6,2 | 1,8 | +4,4 |

6.Предложения по новому строительству и реконструкции  действующих источников теплоснабжения и тепловых сетей

Необходимость строительства новых котельных на территории  Трегубовского сельского поселения отсутствует. Обе котельные, расположенные на территории поселения  имеют резервы тепловой мощности источников тепла, дефицита  тепловой энергии нет ни по одной котельной. Котельные загружены на 30 процентов.

Высок процент  изношенности тепловых сетей и по этой причине  значительные потери тепловой энергии, которые составляют в котельной № 4- 14 процентов, в  котельной № 15 потери  составляют около 100 процентов отпускаемой теплоэнергии. Потери теплоэнергии 486,9 Гкал. в год.

Основные проблемы  системы теплоснабжения на территории Трегубовского  сельского поселения:

- моральный и физический износ оборудования и теплосетей;

- сверхнормативные потери тепла;

- отсутствие  средств измерения и регулирования.

Для  обеспечения безопасности  и надежности теплоснабжения потребителей, энергетической эффективности ,снижения себестоимости  затрат  на выработку и отпуск 1 Гкал. теплоэнергии  существующие котельные  необходимо  реконструировать и модернизировать, заменить устаревшее энергетическое оборудование, переложить изношенные тепловые сети, тем самым сократить потери тепла.

Строительство новых котельных  на территории  Трегубовского сельского поселения потребуются только  в комплексе со строительством  многоквартирных домов ,развитием системы соцкультбыта и инвестиционных площадок. На  ближайшие 15 лет  данные мероприятия не планируются.